Новгородская область

- АДМИНИСТРАЦИЯ БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 03.07.2024 | № | 2177 |
| --- | --- | --- |

г.Боровичи

- Об источниках наружного противопожарного водоснабжения 
для целей пожаротушения, расположенных на территории 
города Боровичи и на прилегающих к нему территориях

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21 декабря 
1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 63 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статьей 14 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 
2020 года № 1479, руководствуясь частью 5 статьи 8 Устава Боровичского муниципального района, в целях обеспечения пожарной безопасности на территории города Боровичи Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения на территории города Боровичи и на прилегающих к нему территориях.

2. Должностным лицам Администрации Боровичского муниципального района, руководителям предприятий и организаций, имеющих в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения, расположенные на территории города Боровичи и прилегающих к нему территориях:

2.1. Обеспечить исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения;

2.2. Обеспечить подъезды и площадки для забора воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, их содержание, в том числе в зимнее время;

рм

2

2.3. Обеспечить беспрепятственный доступ подразделений пожарной охраны к источникам наружного противопожарного водоснабжения для использования их в целях тушения пожаров, и осуществления проверки их состояния;

2.4. Обеспечить проведение не реже 2 раз в год (весной и осенью, по согласованию со 2 пожарно-спасательным отрядом ФПС ГПС ГУ МЧС России по Новгородской области) проверок состояния источников наружного противопожарного водоснабжения.

3. Разместить постановление на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Главы администрации муниципального района Мелешева М.Е.

Глава муниципального района   А.Н. Герасимов

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального района

от 03.07.2024 № 2177

ПОРЯДОК

содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения на территории города Боровичи и на прилегающих

к нему территориях

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок (далее Порядок) устанавливает правила содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах города Боровичи и на прилегающих к нему территориях.

1.2. В Порядке применяются следующие понятия и сокращения:

источники наружного противопожарного водоснабжения – наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами, противопожарные резервуары и водные объекты, в том числе пожарные водоемы, используемые для целей пожаротушения, и обеспечивающие забор необходимого количества воды в течение необходимого времени (далее источники НППВ);

пожарный гидрант – устройство для отбора воды из водопроводной сети для тушения пожара;

пожарный водоем – водный объект, имеющий необходимый запас воды для тушения пожаров и оборудованный для ее забора пожарными автомобилями (мотопомпами);

пожарный резервуар – инженерное сооружение емкостного типа с необходимым запасом воды для тушения пожаров и обустроенное для ее забора пожарными автомобилями (мотопомпами);

противопожарный водопровод – водопровод, обеспечивающий противопожарные нужды;

система водоснабжения – комплекс сооружений, самотечных и напорных сетей, служащий для забора воды из источников водоснабжения, ее очистки до нормативных показателей и подачи потребителю;

система противопожарного водоснабжения – система водоснабжения, обеспечивающая противопожарные нужды;

пожаротушение – тушение пожаров, заправка пожарных автомобилей водой, пожарно-тактические учения и занятия, оперативно-тактическое изучение района выезда, проверка (обследование) работоспособности источников НППВ.

2

1.3. Порядок предназначен для использования при определении взаимоотношений между Администрацией Боровичского муниципального района, абонентами систем централизованного водоснабжения (далее абоненты) предприятиями и организациями, имеющими в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения, подразделениями пожарной охраны и применяется в целях надлежащего содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения на территории города Боровичи.

1.4. Администрация Боровичского муниципального района, абоненты, предприятия и организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения, несут ответственность за исправность и надлежащее состояние соответствующих источников наружного противопожарного водоснабжения.

1.5. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный доступ к источникам наружного противопожарного водоснабжения для использования их в целях пожаротушения.

2. Создание, содержание и эксплуатация источников наружного

противопожарного водоснабжения

2.1. Администрация Боровичского муниципального района, абоненты, предприятия и организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения, осуществляют комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер по их содержанию и эксплуатации.

2.2. Комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер, включает в себя, в том числе:

расчет требуемого в соответствии с требованиями пожарной безопасности количества источников наружного противопожарного водоснабжения;

создание (устройство) и текущий ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения;

эксплуатацию источников наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с требованиями пожарной безопасности и техническими требованиями;

финансирование мероприятий по созданию, содержанию, техническому обслуживанию и ремонтно-профилактическим работам источников наружного противопожарного водоснабжения;

3

обеспечение беспрепятственного доступа подразделений пожарной охраны к источникам наружного противопожарного водоснабжения;

проверку работоспособности и поддержание в исправном состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения, позволяющем использовать их для целей пожаротушения в любое время года;

оснащение источников наружного противопожарного водоснабжения соответствующими обозначениями и указателями направления движения к ним в соответствии с требованиями пожарной безопасности;

обеспечение беспрепятственного проезда к источникам наружного противопожарного водоснабжения и площадкам для забора воды из них, очистка подъездов и источников наружного противопожарного водоснабжения от мусора, снега и наледи;

проведение мероприятий по подготовке источников наружного противопожарного водоснабжения к эксплуатации в условиях отрицательных температур;

уведомление Администрации Боровичского муниципального района 
и 2 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Новгородской области о невозможности использования источников наружного противопожарного водоснабжения из-за отсутствия или недостаточного давления воды в водопроводной сети и других случаях (в том числе и из-за неисправности).

2.3. Источники наружного противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии, обеспечивать беспрепятственный забор воды из них, требуемый расход воды на пожаротушение, и требуемый запас воды в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

2.4. Забора воды для целей пожаротушения из источников наружного противопожарного водоснабжения должен обеспечиваться в любое время года.

2.5. Создание и размещение источников наружного противопожарного водоснабжения на территории города Боровичи, их характеристики определяются в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

2.6. Администрация Боровичского муниципального района, дополнительно к содержанию в исправном состоянии имеющихся пожарных гидрантов, обустраивает и обеспечивает возможность использования подъездов к естественным источникам наружного противопожарного водоснабжения, имеющимся в реестре муниципальной собственности (подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года).

4

2.7. Установка указателей, обозначающих источники наружного противопожарного водоснабжения и направления движения к ним, осуществляется: для пожарных гидрантов – организацией, осуществляющей хозяйственное использование и управление сетями хозяйственно-питьевого или противопожарного водопровода или по отдельному муниципальному контракту, для пожарных водоемов и подъездов к естественным источникам наружного противопожарного водоснабжения – МКУ «Центр по работе с населением», для источников наружного противопожарного водоснабжения не территориях предприятий и организаций – соответствующими руководителями.

2.8. Источники наружного противопожарного водоснабжения допускается использовать только в целях пожаротушения.

3. Учет, проверка и испытание источников НППВ

3.1. Администрация Боровичского муниципального района, абоненты, предприятия и организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения, должны в установленном порядке вести их учет.

3.2. В целях учета всех источников наружного противопожарного водоснабжения, которые могут быть использованы для целей пожаротушения, Администрация Боровичского муниципального района во взаимодействии с 2 пожарно-спасательным отрядом ФПС ГПС ГУ МЧС России по Новгородской области организует, а абоненты, предприятия и организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения, не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию источников наружного противопожарного водоснабжения.

3.3. В целях постоянного контроля за наличием и состоянием источников наружного противопожарного водоснабжения Администрация Боровичского муниципального района, абоненты, предприятия и организации, которые их содержат и эксплуатируют, должны осуществлять их обследование (проверку) и испытание.

Наличие и состояние источников наружного противопожарного водоснабжения проверяется не менее двух раз в год (весной и осенью) представителями Администраций Боровичского муниципального района, МУП «Боровичский Водоканал» и 2 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Новгородской области. Обследования (проверки) проводятся в дневное время при устойчивых плюсовых температурах воздуха.

5

3.4. Подразделения пожарной охраны сообщают в Администрацию Боровичского муниципального района, предприятию и организации, имеющим в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения, обо всех обнаруженных неисправностях и недостатках в организации содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения, выявленных при тушении пожаров, при обследовании (проверке) источников НППВ, проведении пожарно-тактических учений и занятий, оперативно-тактическом изучении района выезда.

3.5. При обследовании (проверке) пожарных гидрантов устанавливаются следующие неисправности (недостатки):

3.5.1. Неисправности (недостатки), исключающие забор воды:

отсутствие подъезда или невозможность беспрепятственного подъезда к источнику наружного противопожарного водоснабжения.

невозможность обнаружения источника наружного противопожарного водоснабжения (засыпан грунтом, мусором, загромождён автотранспортом, скрыт под слоем льда (снег) заасфальтирован.

невозможность установить пожарную колонку на пожарный гидрант (сдвинут колодец, колодец завален грунтом, затоплен грязью, низкое расположение стока, сбита резьба на стояке, сужены проушины на верхнем фланце, мешают болты на верхнем фланце).

наличие технических дефектов пожарного гидранта (заглушен, отсутствует стояк или шток, не закреплён стояк или забит грунтом, трещина в стояке, шток проворачивается или погнут, не соответствуют геометрические размеры длинны штока и его формы, разбит фланец).

Пожарный гидрант отключен от магистрали или заморожен.

3.5.2. Неисправности (недостатки), не исключающие забор воды:

указатель (табличка) не соответствует действительности (номер дома, тип гидранта, тип сети, диаметр сети, координаты, плохо видны надписи) или выполнен не по ГОСТ);

низкое давление в сети, гидрант не закрывается, отсутствует дренаж колодца, сдвинуто кольцо колодца, отсутствует крышка стояка или колодца гидранта, течь из-под фланца, вода в колодце (нарушена герметичность колодца от проникновения грунтовых вод), отсутствие утепления колодца, в котором установлен пожарный гидрант, при эксплуатации в условиях пониженных температур.

3.6. Обследование (проверка) пожарных гидрантов должна проводиться при выполнении условий:

опробование гидрантов с пуском воды разрешается только при плюсовых температурах наружного воздуха;

6

при отрицательных температурах от 0 до -15 градусов допускается только внешний осмотр гидранта без пуска воды;

не допускается открытие крышек колодца для внешнего осмотра гидрантов при температурах ниже минус 15 градусов во избежание потерь тепла из колодца.

3.7. При обследовании (проверке) водоемов, используемых для забора воды в целях пожаротушения, устанавливаются следующие неисправности (недостатки):

отсутствует возможность беспрепятственного подъезда к водоему;

отсутствие указателя (координатной таблички);

нечётко нанесены надписи, цифры на указателе (координатной табличке);

отсутствует площадка перед водоемом для установки пожарных автомобилей для забора воды;

низкий уровень воды в водоеме (в том числе отсутствует приямок);

негерметичен (не держит воду);

наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов) и приспособлений по предотвращению их замерзания.

3.8. При обследовании (проверке) пирсов с твердым покрытием на водоемах, устанавливаются следующие неисправности (недостатки):

отсутствие указателя (координатной таблички) пирса;

нечётко нанесены надписи, цифры на указателе (координатной табличке);

неисправное состояние несущих конструкций, покрытия (настила), ограждения, упорного бруса и наличие приямка для забора воды;

невозможность беспрепятственного подъезда к пирсу;

отсутствие площадки перед пирсом для разворота пожарной техники.

3.9. При проверке других источников наружного противопожарного водоснабжения устанавливается наличие подъезда и возможность забора воды из них в любое время года.

3.10. Под испытанием источников наружного противопожарного водоснабжения подразумевается проверка их работоспособности путем технического осмотра и пуска воды с последующим сравнением фактического расхода с требуемым по нормам на цели пожаротушения. Испытания должны проводиться в часы максимального водопотребления на хозяйственно-питьевые и производственные нужды.

3.11. Испытание источников наружного противопожарного водоснабжения проводится в соответствии с установленными методиками.

7

4. Ремонт и реконструкция источников наружного

противопожарного водоснабжения

4.1. Ремонт пожарных гидрантов должен быть произведен в течение суток с момента получения сообщения о неисправности или обнаружения неисправности. Ремонт пожарных водоемов, резервуаров, пирсов к водным объектам должен быть произведен в течение 14 дней с момента получения сообщения о неисправности или обнаружения неисправности.

4.2. Технические характеристики источников наружного противопожарного водоснабжения после ремонта и реконструкции должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

4.3. При отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов для проведения ремонта или реконструкции, а также в случае уменьшения давления в водопроводной сети ниже требуемого, Администрация Боровичского муниципального района, предприятия и организации, в ведении которых они находятся, заблаговременно извещают об этом подразделение пожарной охраны.

___________________